## 835-2018-80624639
Batch | EUDKVE-24004230
Sagsnavn | Grundfør Vandværk - Forbruger, taphane
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 17-01-2024 09:10/Eurofins Miljø Vand A/S,DMJ2
Modtaget på laboratoriet | 2024-01-17 22:41
Rapport (seneste rapportrevision) | 31-01-2024/AR-24-CG-24004230-01
Prøvenummer | 835-2018-80624639
Prøve mærke | køkken
DGUnr/Adresse | Gartnervænget 26, 8382 Hinnerup
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode | Um (%)
Farvetal, Pt | 1.6 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | 15
Turbiditet | < 0,05 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016. | 15
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ
Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000 | 0.11σ
Kimtal ved 22°C | 2 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ
Ammonium (NH4) | < 0,005 | mg/l | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH3 (H) | 15
Chlorid | 17 | mg/l | 1 | DS ISO 15923-1:2013 | 15
Cyanid, total | < 1 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 14403:2012 | 15
Fluorid | 0.24 | mg/l | 0.05 | DS/ISO/TS 15923-2:2017 | 15
Nitrat | < 0,3 | mg/l | 0.3 | DS/ISO 15923-1:2013, mod | 15
Nitrit | < 0,001 | mg/l | 0.001 | DS ISO 15923-1:2013 | 15
Sulfat (SO4) | 32 | mg/l | 0.5 | DS ISO 15923-1:2013 | 15
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 0.76 | mg/l | 0.1 | DS/EN 1484:1997 | 15
Aluminium (Al) | 0.95 | µg/l | 0.2 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Antimon (Sb) | < 0,2 | µg/l | 0.2 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Arsen (As) | 2 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Bly (Pb) | 0.029 | µg/l | 0.025 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Bor (B) | 28 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Cadmium (Cd) | 0.0045 | µg/l | 0.003 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Chrom (Cr) | < 0,03 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Jern (Fe) | < 0,01 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Kobber (Cu) | 1.7 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Kobolt (Co) | < 0,04 | µg/l | 0.04 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Kviksølv (Hg) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | EPA 245.7 CV-AFS | 20
Mangan (Mn) | < 0,002 | mg/l | 0.002 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Natrium (Na) | 15 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 15
Nikkel (Ni) | < 0,03 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Selen (Se) | < 0,05 | µg/l | 0.05 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Zink (Zn) | 7.3 | µg/l | 0.3 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS | 20
Acrylamid | < 0,05 | µg/l | 0.05 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Epichlorhydrin | < 0,05 | µg/l | 0.05 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 30
Benzen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
Toluen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
Ethylbenzen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
o-Xylen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
m+p-Xylen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
Naphthalen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 30
C6H6-C10 | < 2 | µg/l | 2 | ISO 9377-2 mod. GC-FID | 40
C10-C25 | < 8 | µg/l | 8 | ISO 9377-2 mod. GC-FID | 50
C25-C35 | < 9 | µg/l | 9 | ISO 9377-2 mod. GC-FID | 50
Sum (C6H6-C35) | < 9 | µg/l | 9 | ISO 9377-2 mod. GC-FID | 30
Fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS | 30
Benzo(b)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS | 30
Benzo(k)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS | 30
Benzo(a)pyren | < 0,003 | µg/l | 0.003 | M 0250 GC-MS | 30
Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS | 30
Benzo(g,h,i)perylen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS | 30
PFBA (Perfluorbutansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFPeA (Perfluorpentansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFHxA (Perfluorhexansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) (lineær) | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) (lineær+forgrenet) | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFHpA (Perfluorheptansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFOA (Perfluoroktansyre) (lineær) | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFOA (Perfluoroktansyre) (lineær+forgrenet) | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) (lineær) | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) (lineær+forgrenet) | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) (lineær) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) (lineær+forgrenet) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFNA (Perfluornonansyre) (lineær) | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFNA (Perfluornonansyre) (lineær+forgrenet) | < 0,00005 | µg/l | 5e-05 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFDA (Perfluordekansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFUnDA (Perfluorundekansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFDoDA (Perfluordodekansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFTrDA (Perfluortridekansyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | M 0441 LC-MS/MS | 50
Sum af 4 PFAS (lineær) | # | µg/l
Sum af 4 PFAS (lineær+forgrenet) | # | µg/l
Sum af 22 PFAS (lineær) | # | µg/l
Sum af 22 PFAS (PFOS, PFOA, PFHxS, PFNA, PFOSA lin | # | µg/l
Pentachlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30
2,4-dichlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesy | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzensulfonat (R471811) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS | 30
4-CPP | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triaz | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Alachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Aldrin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS | 30
Atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Atrazin, desethyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Atrazin, desethyl-desisopropyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Atrazin, desisopropyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Atrazin, didealkyl-hydroxy- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
BAM (2,6-dichlorbenzamid) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Bentazon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Chloridazon, desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Chloridazon, methyl-desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Dichlorprop (2,4-DP) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Dieldrin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30
(2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Dimethachlor ESA (CGA 354742) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Dimethachlor OA (CGA 50266) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Glyphosat | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS | 30
Heptachlor | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30
Heptachlorepoxid (sum af cis+trans) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30
Hexazinon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Imazalil (any ratio of constituent isomers) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
PPU(IN70941) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
LM3,metabolit af terbuthylazin SYN 546009 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Mechlorprop (MCPP) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Metalaxyl | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Metalaxyl CGA 62826 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Metaldehyd | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS | 30
Metamitron-desamino | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Metazachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Metazachlor OA (479-4) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Metribuzin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Metribuzin-diketo | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Monuron | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
N,N-dimethylsulfamid, DMS | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Pentachlorbenzen | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30
Propachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Simazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
TFMP | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
4-nitrophenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Vinylchlorid | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 30
Dichlormethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
1,1-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
1,2-dichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
cis-1,2-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
trans-1,2-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
1,1,1-trichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
1,1,2-trichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
Trichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
1,1,1,2-tetrachlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
1,1,2,2-tetrachlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
Tetrachlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
Trichlormethan (Chloroform) | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 20
Methyl-tert-butylether (MTBE) | < 0,05 | µg/l | 0.05 | ISO 15680: 2004 P&T-GC-MS | 30
1,2,4-triazol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30
Trifluoreddikesyre, TFA | < 0,05 | µg/l | 0.05 | M 0411 LC-MS/MS | 30
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 N/A
pH | 7.7 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006 N/A
Vandtemperatur | 6.7 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006
Ledningsevne ved 20°C | 350 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)
Prøvens lugt | Ingen
Prøvens smag | Normal